## Sheet1
PLC数字量输出
序号 | 参数名称 | PLC地址 | Modbus地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态
1 | 半程标定阀输出 | Q0.0 | / | bool | / | /
2 | 全程标定阀输出 | Q0.1 | / | bool | / | /
3 | 绿灯输出（标定） | Q0.2 | / | bool | / | /
4 | 红灯输出（故障） | Q0.3 | / | bool | / | /
5 | 反吹阀输出 | Q0.4 | / | bool | / | /
6 | 截止阀输出 | Q0.5 | / | bool | / | /
7 | 黄灯输出（维护） | Q0.6 | / | bool | / | /
8 | 三通阀输出 | Q1.0 | / | bool | / | /
PLC数字量输入
序号 | 参数名称 | PLC地址 | Modbus地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态 | 动作
1 | 手动维护输入 | I0.0 | / | bool | / | / | Q0.6、VW408输出
PLC模拟量输入
序号 | 参数名称 | PLC地址 | Modbus地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态
1 | 温度输入 | AIW0 | / |  | / | /
2 | 压力输入 | AIW2 | / |  | / | /
3 | 流速输入 | AIW4 | / |  | / | /
4 | 湿度输入 | AIW6 | / |  | / | /
5 | 氧气输入 | AIW8 | / |  | / | /
PLC模拟量输出
1 | 温度输出 | AQW0 | / |  | / | /
2 | 压力输出 | AQW2 | / |  | / | /
3 | 流速输出 | AQW4 | / |  | / | /
4 | 湿度输出 | AQW6 | / |  | / | /
5 | 氧气输出 | AQW8 | / |  | / | /
工控机反控PLC
序号 | 参数名称 | PLC地址 | Modbus地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态 | 动作
1 | 采样管反吹 | VW200 | 040001 | word | W | R | Q0.4、VW404输出
2 | 半程标定 | VW202 | 040002 | word | W | R | Q0.0、Q0.5、Q1.0、VW400、Q0.2
3 | 全程标定 | VW204 | 040003 | word | W | R | Q0.1、VW402、Q0.2输出
4 | 皮托管反吹 | VW206 | 040004 | word | W | R | Q0.4、VW406输出
5 | 系统维护 | VW208 | 040005 | word | W | R | Q0.6、VW408输出
状态位写入PLC
序号 | 参数名称 | PLC地址 | Modbus地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态 | 动作
1 | 系统故障 | VW300 | 040051 | word | W | R | VW410输出
2 | 温度或仪器故障 | VW302 | 040052 | word | W | R | VW410输出
3 | 自动标定 | VW304 | 040053 | word | W | R
状态位读出PLC
序号 | 参数名称 | PLC地址 | Modbus地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态
1 | 半程标定状态 | VW400 | 040101 | word | R | W
2 | 全程标定状态 | VW402 | 040102 | word | R | W
3 | 采样管反吹状态 | VW404 | 040103 | word | R | W
4 | 皮托管反吹状态 | VW406 | 040104 | word | R | W
5 | 系统维护状态 | VW408 | 040105 | word | R | W
6 | 系统故障状态 | VW410 | 040106 | word | R | W
模拟量写入PLC
序号 | 参数名称 | PLC地址 | Modbus地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态
1 | 温度下发 | VD500 | 040151 | real | W | R
2 | 静压下发 | VD504 | 040153 | real | W | R
3 | 流量下发 | VD508 | 040155 | real | W | R
4 | 湿度下发 | VD512 | 040157 | real | W | R
5 | 氧气下发 | VD514 | 040159 | real | W | R
模拟量读出PLC
序号 | 参数名称 | PLC起始地址 | Modbus起始地址 | 数据类型 | 工控机状态 | PLC状态
1 | 温度读取值 | VD600 | 040201 | real | R | W
2 | 静压读取值 | VD604 | 040203 | real | R | W
3 | 流量读取值 | VD608 | 040205 | real | R | W
4 | 湿度读取值 | VD612 | 040207 | real | R | W
5 | 氧气读取值 | VD614 | 040209 | real | R | W